广州市增城区中医医院视频监控设备采购项目采购需求

## 一、项目概况

（一）项目名称：广州市增城区中医医院视频监控系统设备采购项目

（二）预算金额为：122400元

（三）服务期限：自合同签订之日起 15 日历天完成供货并通过验收。

（四）质保期： 1  年

（四）项目采购品目及编码为：视频监控设备，A02091107。

## 二、现状及运行情况

（一）医院接入监控中心的视频监控系统共有230支高清视频摄像机，录像机共有12台，录像容量总有358TB。监控系统为医院提供了全院范围的违法犯罪行为起到威慑作用，够对监控区域进行24小时不间断的实时观察。

（二）监控系统后端配置如下：

| 序号 | 硬盘录像机 | 盘位 | 硬盘配置 | 摄像机 数量 | 录像格式 | 录像 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32路 | 8盘位 | 4TB*5块 | 31 | H.264 | 30天 | 非正常录像码流 |
| 2 | 32路 | 8盘位 | 4TB*5块 | 30 | H.264 | 30天 | 非正常录像码流 |
| 3 | 32路 | 8盘位 | 4TB*6块 | 22 | H.264 | 30天 | 非正常录像码流 |
| 4 | 32路 | 8盘位 | 4TB*6块 | 30 | H.264 | 30天 | 非正常录像码流 |
| 5 | 32路 | 8盘位 | 4TB*6块 | 32 | H.264 | 30天 | 非正常录像码流 |
| 6 | 16路 | 4盘位 | 4TB*2块 | 14 | H.264 | 30天 | 非正常录像码流 |
| 7 | 16路 | 4盘位 | 4TB*4块 | 16 | H.264 | 30天 | 非正常录像码流 |
| 8 | 16路 | 8盘位 | 6TB*8块 | 8 | H.265 | 180天 | 正常录像码流 |
| 9 | 16路 | 8盘位 | 6TB*8块 | 9 | H.265 | 180天 | 正常录像码流 |
| 10 | 16路 | 8盘位 | 6TB*8块 | 11 | H.265 | 180天 | 正常录像码流 |
| 11 | 16路 | 8盘位 | 6TB*8块 | 12 | H.265 | 180天 | 正常录像码流 |
| 12 | 16路 | 8盘位 | 6TB*5块 | 15 | H.265 | 90天 | 正常录像码流 |
| 合计 | 12台 |  |  | 230 | / | / | / |

三、技术要求

（一）考虑到数据安全，现要求所有视频监控图像录像时间不能低于90天，现原有设备其中有5台硬盘像录机已达到录像时间，另有7台硬盘录像机需要升级为录像时间为90天。

（二）存储容量计算

为了保障视频采集点数据图像信息达到90天*24小时的存储要求，视频图像存储容量计算如下：

（三）存储容量计算公式：

单路图像信息存储1天的计算公式∑(GB)＝码流大小（Mbps）÷8×3600秒×24小时×1天÷1024。即每路图像24小时录像容量为46.5GB。

175路前端1080P网络高清摄像机存储90天*24小时，满足录像时间90天硬盘容量不低于715TB。

存储需采用6台32路16盘位的硬盘录像机，配置10TB硬盘共计72块。

（四） 扩空后的设备清单：

| 序号 | 硬盘录像机 | 盘位 | 硬盘配置 | 摄像机 数量 | 录像格式 | 录像时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32路 | 16盘位 | 10TB*13块 | 31 | H.264 | 90天 | 新采购设备 |
| 2 | 32路 | 16盘位 | 10TB*13块 | 31 | H.264 | 90天 | 新采购设备 |
| 3 | 32路 | 16盘位 | 10TB*13块 | 31 | H.264 | 90天 | 新采购设备 |
| 4 | 32路 | 16盘位 | 10TB*13块 | 31 | H.264 | 90天 | 新采购设备 |
| 5 | 32路 | 16盘位 | 10TB*13块 | 31 | H.264 | 90天 | 新采购设备 |
| 6 | 32路 | 16盘位 | 10TB*7块 | 20 | H.264 | 90天 | 新采购设备 |
| 7 | 16路 | 8盘位 | 6TB*8块 | 8 | H.265 | 180天 | 设备利旧 |
| 8 | 16路 | 8盘位 | 6TB*8块 | 9 | H.265 | 180天 | 设备利旧 |
| 9 | 16路 | 8盘位 | 6TB*8块 | 11 | H.265 | 180天 | 设备利旧 |
| 10 | 16路 | 8盘位 | 6TB*8块 | 12 | H.265 | 180天 | 设备利旧 |
| 11 | 16路 | 8盘位 | 6TB*5块 | 15 | H.265 | 90天 | 设备利旧 |
| 合计 | 11台 |  |  | 230 | / | / | / |

四、项目采购标的清单

| 序号 | 类型 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 最高单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 原使用硬盘录像机品牌型号为：海康威视DS-8632N-I16-V3 | 6 | 台 | 6000 |  |
| 2 | 录像硬盘 | 原使用录像硬盘品牌型号为：西数10TB 监控盘 | 72 | 块 | 1,200 |  |

备注：

1、供应商响应报价包含产品价、货物及配套货物的设计、制造、检验包装、运输、保险、税费以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期服务等的全部费用、交货配送至采购人指定地点、完成交货、安装、验收等过程的所有费用及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。采购人不另支付其他任何费用。

2、项目中标后由成交供应商配送至采购人指定具体送货地点。

3、成交供应商除不可抗力外，不得因任何理由推迟送货。因成交供应商原因延迟交货的（采购人要求推迟除外），由此产生的一切损失和费用由成交供应商承担。

4、成交供应商不得将本项目转让或分包给他人，否则采购人有权单方终止合同，由此产生的一切经济损失由成交供应商自行承担。

5、供应商应根据项目要求和现场情况，详细考虑项目所需的货物及材料购置等所有费用自行报价，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

## 五、验收要求

根据成交供应商的投标承诺及行业标准、国家标准进行验收：

- （一）采购人按照采购合同规定的服务、安全标准组织对成交供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项服务、安全标准的履约情况。

- （二）采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商履约情况进行验收。

## 六、付款要求

设备安装调试、验收合格后，供应商提交验收表、合同、发票等请款资料报采购人审核无误后30个工作日内办理支付手续，向成交供应商支付至合同金额的100%。